Российская Федерация - Россия

Номер регистрации в реестре Ассоциации "ОПВО", СРО-№27 от 24.12.2009

Заказчик - АО "Троица"

"Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица". "Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица" с	установкой промежуточной емкости (1000 м3 в количестве 1 шт.) и РВС-3000 м3 (в количестве 1 шт.) слива-налива нефтепродуктов железнодорожных и автомобильных цистерн (II этап)"

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"

Подраздел 7 "Технологические решения" ТОМ 11

2020

Российская Федерация - Россия

Номер регистрации в реестре Ассоциации "ОПВО", СРО-№27 от 24.12.2009

Заказчик - АО "Троица"

"Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица". "Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица" с	установкой промежуточной емкости (1000 м3 в количестве 1 шт.) и РВС-3000 м3 (в количестве 1 шт.) слива-налива нефтепродуктов железнодорожных и автомобильных цистерн (II этап)"

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"

Подраздел 7 "Технологические решения" ТОМ 11

шифр: 050-19-ИОС5.7

договор: ЗАО-2018/1610

Главный инженер проекта	Анисимов В.О. П-086335 28.09.2018

2020

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 050-19-ИОС5.7.С | Содержание тома |  |
| 050-19-СП | Состав проекта |  |
| 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 050-19-ИОС5.7 | Графическая часть |  |

Взам. инв. N

Подп. и дата

Изм.

Кол.уч. Лист

Nдок.

Подпись

Дата

050-19-ИОС5.7

Инв. N подл.

Разраб.

Н.контр.

Сухарикова

Анисимов

Содержание тома

Стадия П

Лист 1

АО НПО

Листов 1

ГИП

Анисимов

"Техкранэнерго"

№

тома

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Обозначение

050 - 19 - ПЗ

050 - 19 - ПЗУ

050 - 19 - АР

050 - 19 - КР

050 - 19 - ИОС 5.1

050 - 19 - ИОС 5.2

050 - 19 - ИОС 5.3

050 - 19 - ИОС 5.4

050 - 19 - ИОС 5.5

050 - 19 - ИОС 5.6

050 - 19 - ИОС 5.7

050 - 19 - ИОС 5.8

050 - 19 - ПОС

050 - 19 - ПОД

Состав проекта

Наименование

Раздел 1. Пояснительная записка

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка

Раздел 3. Архитектурные решения

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 1. Система электроснабжения

Подраздел 2. Система водоснабжения

Подраздел 3. Система водоотведения

Подраздел 4. Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Подраздел 5. Сети связи

Подраздел 6. Система газоснабжения Подраздел 7. Технологические решения Подраздел 8. Автоматизация комплексная

Раздел 6. Проект организации строительства

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального стротильства"

Примеч.

не разрабатывается

не разрабатывается

15	050 - 19- ООС

16	050 - 19- ПБ

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Раздел 9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

17	050 - 19 - ОДИ

18	050 - 19 - ЭЭ

Взам. инв. N

19	050 - 19 - СМ

20

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральным законом

Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской

не разрабатывается

не разрабатывается

не

050 - 19 - ГОЧС

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайныхразрабатывается

ситуаций природного и техногенного характера

Подп. и дата

Изм.

Кол.уч. Лист

Nдок.

Подпись

Дата

050-19-СП

Инв. N подл.

Разраб.

Н.контр.

Сухарикова

Анисимов

Состав проекта

Стадия П

Лист 1

АО НПО

Листов 1

ГИП

Анисимов

"Техкранэнерго"

## Проектная документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.

Главный инженер проекта:	Анисимов В.О.

| Взам. инв. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Троица" 164500, г. Северодвинск, Архангельская область, проезд Чаячий, 18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разработал |  | Сухарикова |  |  |  | "Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица". "Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица" с установкой промежуточной емкости (1000 куб.м в количестве 1 шт.) и РВС-3000м³ (в количестве 1 шт.) слива/налива нефте- продуктов железнодорожных и автомобильных цистерн (II этап)" | Стадия | Лист | Листов |
| Инв. N подл. |  |  |  | Н.контроль |  | Анисимов |  |  |  |  | П | 1 |  |
|  |  |  |  | ГИП |  | Анисимов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка | АО НПО "Техкранэнерго" |  |  |

| À. Ñâåäåíèÿ î ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììå è íîìåíêëàòóðå ïðîäóêöèè, õàðàêòåðèñòèêà ïðèíÿòîé òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû ïðîèçâîäñòâà â öåëîì è õàðàêòåðèñòèêà îòäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, äàííûå î òðóäîåìêîñòè èçãîòîâëåíèÿ ïðîäóêöèè 3 Á. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â îñíîâíûõ âèäàõ ðåñóðñîâ äëÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ íóæä – äëÿ îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 19 Â. Îïèñàíèå èñòî÷íèêîâ ïîñòóïëåíèÿ ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ – äëÿ îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 20 Ã. Îïèñàíèå òðåáîâàíèé ê ïàðàìåòðàì è êà÷åñòâåííûì õàðàêòåðèñòèêàì ïðîäóêöèè 20 Ä. Îáîñíîâàíèå ïîêàçàòåëåé è õàðàêòåðèñòèê ïðèíÿòûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è îáîðóäîâàíèÿ 22 Å. Îáîñíîâàíèå êîëè÷åñòâà è òèïîâ âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ãðóçîïîäúåìíîãî îáîðóäîâàíèÿ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è àâòîìàòèçàöèè 23 Æ. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê òåõíè÷åñêèì óñòðîéñòâàì, îáîðóäîâàíèþ, çäàíèÿì, ñòðîåíèÿì è ñîîðóæåíèÿì íà îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ - äëÿ îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 27 Ç. Ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè ñåðòèôèêàòîâ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè è ðàçðåøåíèé íà ïðèìåíåíèå èñïîëüçóåìîãî íà ïîäçåìíûõ ãîðíûõ ðàáîòàõ òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ (ïðè íåîáõîäèìîñòè) - äëÿ îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 30 È. Ñâåäåíèÿ î ðàñ÷åòíîé ÷èñëåííîñòè, ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèöèðîâàííîì ñîñòàâå ðàáîòíèêîâ ñ ðàñïðåäåëåíèåì ïî ãðóïïàì ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ, ÷èñëå ðàáî÷èõ ìåñò è èõ îñíàùåííîñòè - äëÿ îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 31 Ê. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ïî îõðàíå òðóäà ïðè ýêñïëóàòàöèè ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåêòà 32 Ë. Îïèñàíèå àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì, èñïîëüçóåìûõ â ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå - äëÿ îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 37 Ì. Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ î êîëè÷åñòâå è ñîñòàâå âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó è ñáðîñîâ â âîäíûå èñòî÷íèêè (ïî îòäåëüíûì öåõàì, ïðîèçâîäñòâåííûì ñîîðóæåíèÿì) - äëÿ îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 38 Í. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ (ñîêðàùåíèþ) âûáðîñîâ è ñáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ â îêðóæàþùóþ ñðåäó 38 Î. Ñâåäåíèÿ î âèäå, ñîñòàâå è ïëàíèðóåìîì îáúåìå îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà, ïîäëåæàùèõ óòèëèçàöèè, çàõîðîíåíèþ, ñ óêàçàíèåì êëàññà îïàñíîñòè îòõîäîâ 38 Ï. Îïèñàíèå è îáîñíîâàíèå ïðîåêòíûõ ðåøåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ 39 Ð. Îïèñàíèå ìåðîïðèÿòèé è îáîñíîâàíèå ïðîåêòíûõ ðåøåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðåäîòâðàùåíèå íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà íà îáúåêò ôèçè÷åñêèõ ëèö, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ãðóçîâ 40 Ñ. Îïèñàíèå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ è îáîñíîâàíèå ïðîåêòíûõ ðåøåíèé, íàïðàâëåííûõ íà îáíàðóæåíèå âçðûâíûõ óñòðîéñòâ, îðóæèÿ, áîåïðèïàñîâ äëÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| А. Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, ха- рактеристика принятой технологической схемы производства в целом и ха- рактеристика отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции Проектная документация «Техническое перевооружение нефтебазы АО «Троица». «Техническое перевооружение нефтебазы АО «Троица» с установ- кой промежуточной емкости (1000 м3 в количестве 1 шт.) и РВС-3000м3 (в ко- личестве 1 шт.) слива-налива железнодорожных цистерн (II этап)» выполнена на основании: - технического задания на проектирование; - заявки на проектирование; - договора на проектные работы № ЗАО-2018/1610 от 24 июля 2018 г. Нефтебаза АО «Троица» является самостоятельным объектом, обеспе- чивающим перевалку нефтепродуктов. Нефтебаза АО «Троица» расположена по адресу: 164500, г. Северодвинск, Архангельская область, проезд Чаячий, 18. Нефтебаза АО «Троица» выполняет функцию перевалки нефтепродук- тов с железнодорожных цистерн в морские танкеры и автомобильные цистер- ны. На территории нефтебазы имеется железнодорожный путь для приема железнодорожных вагонов-цистерн, тупик с электрической лебедкой. Объем перевалки не менее 3000 тонн в месяц. - по назначению – перевалочная (перевалка с железнодорожного транспорта на водный транспорт) – ВНТП 5-95 раздел 2. - по транспортным связям – смешанная – ВНТП 5-95 раздел 2 Общая вместимость: - 3000 тонн хранение темных нефтепродуктов в резервуарах. Опасный производственный объект относится к объекту типа - 3.2 , III класс опасности по 116-ФЗ [1]. Режим работы 365 дней в году (прием/отпуск). Грузооборот 35000-40000 тон в год – 4 класс в соответствии с ВНТП 5-95 таблица 1. На территории нефтебазы имеется модульная паровая котельная про- изводительностью 6,4 т/час, для технологических нужд. На территории нефтебазы установлены два промежуточных резервуара (объемом одного резервуара РВС – 1000 м3), насосная станция с электрона- сосными агрегатами, две промежуточные емкости объемом 54м3 для слива нефтепродукта с ж/д эстакады в резервуары, пароподогреватели ПМР-13- 120, маслобензоотделитель. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| В рамках технического перевооружения нефтебазы, предусмотрена ус- тановка: - промежуточного резервуара РВС-1000, - аварийного резервуара РВС-3000, - насосной станции с тремя электронасосными агрегатами - РГС-60 пяти штук; - двух пароподогревателей ПМР 64-30. Сооружения нефтебазы по пожарной опасности относятся к категории ВН (СП 12.13130.2009), зоны класса П-III (ПУЭ). Осуществление противопожарных мероприятий и тушение пожаров в аварийных ситуациях осуществляется силами пожарной части ПЧ-7 г. Севе- родвинск, ул Лесная, 48А находящейся на расстоянии 4,32 км от нефтебазы. Прибытие пожарного подразделения в порт составит не более 10 минут. Нефтебаза имеет сооружения для обеспечения противопожарной защи- ты: - пенопреобразователь объемом - 7,5 м3.; - противопожарный водопровод с двумя пожарными гидрантами; Оснащение нефтебазы первичными средствами пожаротушения соответ- ствует требованиям приложения 3 ППБ 01-03 (применительно). Для защиты окружающей среды от проливов, возможных на территории нефтебазы имеются существующие приемные подземные резервуары для сбо- ра случайных (аварийных) проливов и дождевых стоков. При разработке документации использованы следующие документы: - план размещения существующего оборудования - существующая технологическая схема Проектная документация выполнена АО НПО «Техкранэнерго» г. Влади- мир. Климатические характеристики нефтебазы холодного периода (СП 131.13330.2012 табл. 3.1) Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,°С, обеспеченностью 0,92 | «минус» 33 |
| Продолжительность отопительного периода, сут., при средней температуре воздуха, оС | 250 при «минус» 4,5 оС |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - фев- раль | ЮВ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 3,4 |

| Климатические характеристики теплого периода (СП 131.13330.2012 табл. 4.1) Таблица 2 Нагрузки и воздействия (СП 20.13330.2011) Таблица 3 Техническое перевооружение нефтебазы предусматривает: - установку одного промежуточного вертикального стального резервуара типа Е3 (РВС-1000 с ограничением налива 897 м3). Общая приведенная вмести- мость промежуточных резервуаров 2700 м3 (объем промежуточных резервуаров принят равным максимальной суточной реализации мазута (Правила техниче- ской эксплуатации нефтебаз п. 6.45)); - установку одного аварийного вертикального стального резервуара типа Е4 (РВС-3000 с ограничением налива 2691 м3). Резервуары Е1-Е4 размещены в проектируемом резервуарном парке поз. 1 по плану. Вертикальные резервуары оснащены приборами КИП, молниеприемниками, площадками обслуживания, шахт- ными лестницами, оборудованием безопасности (проект РВС-1000, РВС-3000 раз- работан ООО «Промхиммонтаж»); - установку трех электронасосных агрегатов: - насос трехвинтовой А2 3В125/16-90/16Б-2-У2 (Н6 основной); - насоса двухвинтовой УВВ 32,7/1,6-94,7/0,6 (Н7 резервный); - насос двухвинтовой W8,6zk-ABB M3KP 355SMA (Н8 для перекачки из РВС на причал) или аналог; - увеличение существующей железнодорожной эстакады слива-налива под прием двух железнодорожных вагонов-цистерн (поз. 3 в плане). К основным со- оружениям сливо-наливного фронта отнесены: эстакада, оборудованная налив- ными и сливными устройствами, коллекторы, промежуточные резервуары для ма- зута (ВНТП 5-95 п.5.2.1). - установку промежуточных емкостей для ж.д эстакады; - пожарные проезды; - электрощитовая (2 модуля); |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| Абсолютная максимальная температура наружного воздуха, оС | 34 |
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2,3 |

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| Снеговая нагрузка, кг/м2 , район | 240, IV |
| Ветровая нагрузка, кг/м2 | 30 |
| Сейсмичность, балл | 6 |

| - подогреватели мазута (2 шт.); - насосная станция; - маслобензоотделитель (очистные сооружения); - прокладку новых технологических трубопроводов от железнодорожной эс- такады до насосной станции (поз. 2), от насосной станции до проектируемого резервуарного парка (поз. 5), от резервуарного парка (поз. 5) до судна. Про- кладку трубопроводов под железнодорожными путями выполнить труба в трубе, от насосной до резервуарного парка – в непроходных каналах, по территории нефтебазы – надземно. Крепление трубопроводов осуществляется по месту. Расстояние между опорами принять: для трубопроводов Ду 100 - 4м, Ду 200 - 6м, Ду 400 - 8м. - установку электроприводных задвижек на трубопроводах нагнетания и всасывания проектируемых насосов. Электроприводные задвижки установлены вблизи обвалования проектируемого резервуарного парка (Узел запорно - регу- лирующей арматуры), на трубопроводах слива с железнодорожной эстакады (требования к технологическому оборудованию п. 5.3 «Сливоналивные эстакады для легковоспламеняющихся. Горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов. Требования пожарной безопасности»). - прокладку новых технологических канализационных трубопроводов для сбо- ра дождевых вод с территории проектируемого промежуточного резервуарного парка, в существующий подземный резервуар (маслобензоотделитель). - аварийные проливы локального характера ликвидируются силами обслужи- вающего персонала, в соответствии с ПЛАРН - установку сигнализаторов довзрывных концентраций на территории про- ектируемого резервуарного парка (поз. 5), в насосной станции (поз. 2 в плане), на территории узла запорно–регулирующей арматуры. Основные технологические решения В рамках технического задания проектом предусмотрены следующие техно- логические операции: - перевалка нефтепродуктов (мазут) с железнодорожной эстакады в проме- жуточный резервуарный парк (увеличен объем хранения мазута в парке) и в морской танкер (потребитель); - перевалка нефтепродуктов (мазут) из танкерного хранилища в железнодо- рожные вагоны-цистерны; - перевалка нефтепродуктов из резервуаров в железнодорожные вагоны- цистерны; - внутрипарковые перекачки нефтепродуктов из одного промежуточного ре- зервуара в другой, в танкерное хранение Проектируемая насосная станция представляет собой здание для размеще- ния трех электронасосных агрегатов. Насосная станция выполнена из стеновых сэндвич-панелей. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| В насосной станции вновь устанавливается три электронасоса Н6, Н7, Н8 во взрывозащищенном исполнении (1 насос А2 3В 125/16-90/16Б-2-У2 – рабочий, для перекачки нефтепродукта из ж.д цистерн в РВС, 1 насос УВВ 32,7/1,6- 94,7/0,6) – резервный, 1 насос – для перекачки нефтепродукта из РВС на при- чал W8,6zk-ABB M3KP 355SMA (или аналог)). Производительность насоса А2 3В 125/16-90/16Б-2-У2 90 м3/ч, давление нагнетания 16 кгс/см2, вакуумметрическая высота всасывания 5 м, мощность электродвигателя 110 кВт, частота вращения 1450 об/мин, масса агрегата 870 кг. Производитель ОАО «ЛИВГИДРОМАШ». Производительность насоса W8,6zk-ABB M3KP 355SMA давление нагнета- ния 16 кгс/см2, мощность электродвигателя 315 кВт, частота вращения 1460 об/мин. Производитель Bornemann. Производительность двухвинтового насоса УВВ32,7/1,6-94,7/0,6 32,7-94,7 м3/ч, давление нагнетания 16 кгс/см2, высота всасывания 8м, мощность элек- тродвигателя 55 кВт, масса 750 кг. Производитель ЗАО «Корвет» Челябинская область. На коллекторах наполнения и перекачки предусмотрена установка элек- троприводной отсечной арматуры HV12-HV26 с местным и дистанционным управлением из операторной для оперативного отключения коллекторов в слу- чае аварии в резервуарном парке или в насосной. Предусмотрена сигнализация положения «открыто/закрыто» отсечной электроприводной арматуры в опера- торной. На трубопроводах подачи продукта на причал предусмотрена установка блоков предохранительных клапанов, в комплекте с клапанами СППк4Р (или аналог) для исключения возможного повышения давления потоком нефтепродук- та. Проектом предусмотрена возможность перекачивания мазута: - с железнодорожной эстакады в промежуточные резервуары, - с железнодорожной эстакады потребителю (танкер) - с танкерного хранения в железнодорожные цистерны, - с танкерного хранения в промежуточные емкости, - внутрипарковая перекачка и т.д. Характеристика технологических узлов. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| №бло ка | Наименование блока | Категория помеще- ний и наружных ус- тановок по НПБ 105- 03) | Категория взрывоопасно- сти блоков | Класс наружных установок по ПУЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РВС-1000 | БН | III | П-III |
| 2 | РВС-3000 | БН | III | П-III |
| 3 | А2 3В 125/16-90/16Б-2-У2 | В | III | П-I |
| 4 | УВВ32,7/1,6-94,7/0,6 | В | III | П-I |
| 5 | W8,6zk-ABB M3KP 355SMA | В | III | П-I |
| 6 | РГС-60 | ВН | III | П-III |
| 7 | Железнодорожная цистерна | ВН | III | П-III |

Радиус разрушения по тротиловому эквиваленту РВС-1000.

| Зона | Характер разрушения | Давление ударной волны (кПа) | Радиус разру- шения (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильное повреждение всех зданий | >100 | 3,65 |
| 2 | Среднее повреждение зданий с массовыми обвалами | 70 | 5,38 |
| 3 | Среднее повреждение промзданий | 28 | 9,23 |
| 4 | Легкое повреждение фабричных труб | 14 | 26,9 |
| 5 | Частичное разрушение остекления | <2 | 53,8 |

Радиус разрушения по тротиловому эквиваленту РВС-3000.

| Зона | Характер разрушения | Давление ударной волны (кПа) | Радиус разру- шения (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильное повреждение всех зданий | >100 | 7,58 |
| 2 | Среднее повреждение зданий с массовыми обвалами | 70 | 11,17 |
| 3 | Среднее повреждение промзданий | 28 | 19,15 |
| 4 | Легкое повреждение фабричных труб | 14 | 55,87 |
| 5 | Частичное разрушение остекления | <2 | 111,74 |

Радиус разрушения по тротиловому эквиваленту А2 3В 125/16-90/16Б-2-У2.

| Зона | Характер разрушения | Давление ударной волны (кПа) | Радиус разру- шения (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильное повреждение всех зданий | >100 | 0,008 |
| 2 | Среднее повреждение зданий с массовыми обвалами | 70 | 0,012 |
| 3 | Среднее повреждение промзданий | 28 | 0,02 |
| 4 | Легкое повреждение фабричных труб | 14 | 0,06 |
| 5 | Частичное разрушение остекления | <2 | 0,12 |

Изм.

Кол.уч

Лист

№докум.

Подпись

Дата

050-19-ИОС5.7.ПЗ

Лист

8

Радиус разрушения по тротиловому эквиваленту УВВ32,7/1,6-94,7/0,6.

| Зона | Характер разрушения | Давление ударной волны (кПа) | Радиус разру- шения (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильное повреждение всех зданий | >100 | 0,008 |
| 2 | Среднее повреждение зданий с массовыми обвалами | 70 | 0,012 |
| 3 | Среднее повреждение промзданий | 28 | 0,02 |
| 4 | Легкое повреждение фабричных труб | 14 | 0,06 |
| 5 | Частичное разрушение остекления | <2 | 0,12 |

Радиус разрушения по тротиловому эквиваленту W8,6zk-ABB M3KP 355SMA.

| Зона | Характер разрушения | Давление ударной волны (кПа) | Радиус разру- шения (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильное повреждение всех зданий | >100 | 0,008 |
| 2 | Среднее повреждение зданий с массовыми обвалами | 70 | 0,012 |
| 3 | Среднее повреждение промзданий | 28 | 0,02 |
| 4 | Легкое повреждение фабричных труб | 14 | 0,06 |
| 5 | Частичное разрушение остекления | <2 | 0,12 |

Радиус разрушения по тротиловому эквиваленту РГС-60.

| Зона | Характер разрушения | Давление ударной волны (кПа) | Радиус разру- шения (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильное повреждение всех зданий | >100 | 0,72 |
| 2 | Среднее повреждение зданий с массовыми обвалами | 70 | 1,06 |
| 3 | Среднее повреждение промзданий | 28 | 1,82 |
| 4 | Легкое повреждение фабричных труб | 14 | 5,30 |
| 5 | Частичное разрушение остекления | <2 | 10,61 |

Изм.

Кол.уч

Лист

№докум.

Подпись

Дата

050-19-ИОС5.7.ПЗ

Лист

9

| Радиус разрушения по тротиловому эквиваленту (железнодорожная цистерна). Описание технологической схемы налива нефтепродуктов в промежуточ- ные емкости. Нефтепродукты насосами Н6, Н7 мазут подаются в резервуары Е3 или Е4. Перекачка мазута из резервуаров в танкер осуществляется насосом Н8. Технологической схемой предусмотрена возможность перекачки содержи- мого из одного вновь устанавливаемого резервуара в существующие другие. На трубопроводах входа и выхода нефтепродуктов у каждого резервуара предусмотрена установка арматуры с электроприводом, расположенная за пре- делами обвалования (узел запорно-регулирующей арматуры), дублирующей руч- ные «коренные» задвижки, установленные внутри обвалования. Электроприводная арматура задействована в схемах аварийных блокиро- вок, ее быстродействие определено с учетом категории взрывоопасности тех- нологических блоков: - у резервуаров проектируемого резервуарного парка (блок III категории взрывоопасности) - не более 120 с п. 3.20.3 ФНП №96 от 11.03.2013. «Общие пра- вила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимиче- ских и нефтеперерабатывающих производств» Предусмотрено дистанционное управление этой арматурой из операторной и сигнализаций «открыто - за- крыто». Резервуар РВС-1000 оснащен: - приборами контроля и сигнализации уровня нефтепродукта, контроля уровня подтоварной воды; - приборами контроля температуры нефтепродукта (многоуровневый); - патрубками входа Ду 150 и выхода Ду 200; - вспомогательными патрубками; - сифонным краном; - люк-лазом; - световыми люками Ду 500; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Зона | Характер разрушения | Давление ударной волны (кПа) | Радиус разру- шения (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильное повреждение всех зданий | >100 | 0,72 |
| 2 | Среднее повреждение зданий с массовыми обвалами | 70 | 0,62 |
| 3 | Среднее повреждение промзданий | 28 | 1,07 |
| 4 | Легкое повреждение фабричных труб | 14 | 3,14 |
| 5 | Частичное разрушение остекления | <2 | 6,28 |

| - дыхательными клапанами КПГ-200 – 2 шт.; - генератором пены средней кратности ГПСС-600 – 2 шт.; - люком замерным; - пробоотборником стационарным резервуарным органного типа; - мешалкой; - хлопушками с механизмами управления. Резервуар РВС-3000 оснащен: - приборами контроля и сигнализации уровня нефтепродукта, контроля уровня подтоварной воды; - приборами контроля температуры нефтепродукта (многоуровневый); - патрубками входа Ду 150 и выхода Ду 200; - вспомогательными патрубками; - сифонным краном; - люк-лазом – 2 шт.; - световыми люками Ду 500; - дыхательными клапанами КПГ-200 – 2 шт.; - генератором пены средней кратности ГПСС-600 – 3 шт.; - люком замерным; - пробоотборником стационарным резервуарным органного типа; - мешалкой – 2 шт.; - хлопушками с механизмами управления. Показания приборов контроля уровня выведены в операторную с регист- рацией показаний и сигнализацией при достижении предупредительных макси- мального и минимальных значений уровня. Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций, предусмотрены следующие блокировки: - отключение подающего насоса, установленного в насосной станции и закрытие отсечной электроприводной арматуры на входе в резервуар при дос- тижении предельно-допустимого максимального значения уровня - отключение насосов налива, при достижении предельно-допустимого значения уровня Вновь проектируемые резервуары оснащены тремя точками сигнализации предельно-допустимого максимального значения уровня. Слив подтоварной воды из вновь проектируемых резервуаров осуществля- ется через сифонные краны по съемным трубопроводам в передвижную технику. При выполнении операций по наливу резервуаров, задвижка HV13 откры- та, а задвижки HV15 закрыта. Для предотвращения повышения давления в трубопроводах, заполненных полностью нефтепродуктами и отсеченные арматурой, в случае повышения температуры наружного воздуха, предусмотрена установка предохранительных сбросных клапанов п. 5.6.1., 5.6.8 ФНП №96 от 11.03.2013. «Общие правила взрыво- |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| безопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефте- перерабатывающих производств». Сбор дождевых вод с обвалования предусмотрен по проектируемой систе- ме канализации и далее в маслобензоотделитель (см. раздел НК). Из маслобен- зоотделителя дождевые воды посредством передвижной техники направляются на утилизацию. Контроль загазованности парами нефтепродуктов по периметру проекти- руемого резервуарного парка осуществляется с помощью газоанализаторов с регистрацией и сигнализацией в операторной при достижении предупредитель- ного максимального значения и блокировкой: электроприводных задвижек HV12- HV16 и отключением насосов Н6-Н8. Порядок выполнения сливных операций. Операции слива нефтепродуктов в промежуточный резервуарный парк ор- ганизуются в светлое время суток диспетчером нефтебазы. Операторами, вы- полняющими подготовительные работы в резервуарном парке, старшими смены- товарными операторами (машинистами насосных установок), обслуживающим насосные установки, технологическое оборудование. Для передачи сообщений между ними предусмотрена двухсторонняя связь, в том числе громкоговорящая. Слив в резервуары производится в следующем порядке: - диспетчер определяет резервуар, в который будет производится слив, после чего по громкоговорящей связи отдает указание старшему смены и опе- раторам на открытие арматуры последовательно от задвижек устройства сли- ва до задвижек приемного резервуара, кроме задвижек на нагнетании насоса. После открытия арматуры старший смены-товарный оператор сообщает дис- петчеру о готовности к осуществлению слива, после чего диспетчер по громко- говорящей связи отдает указание старшему смены-товарному оператору на включение насоса. Категорически запрещается запуск агрегата при неполном заполнении внутренней полости насоса перекачиваемой жидкостью. Не допускается работа агрегата при неправильном направлении вращения. Электрическое подключение агрегата заключается в подключении пита- ния к клеммам приводного электродвигателя. - подключить систему электропитания и заземлить в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81, затем кратковременным пуском электродвигателя (0,5-3 с) убедиться в соответствии направления вращения направлению стрелки на ко- жухе демпферной муфты - включить электродвигатель и установить требуемый режим работы агрегата открытием задвижки на напорном трубопроводе (работа агрегата с закрытой напорной задвижкой допустима не более 1 мин.) Установку требуемого режима работы контролировать по давлению на выходе из насоса. Открывая постепенно задвижку на выходе, контролировать |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| показания манометра на напорном трубопроводе. Манометр установить до за- движки на выходе. При достижении в резервуаре предупредительного максимального уровня, оператор по указанию старшего смены/диспетчера закрывает электропривод- ную арматуру на входе в резервуар и отключает насос. При невыполнении дан- ных действий оператором при достижении предельно-допустимого значения верхнего уровня автоматически срабатывает блокировка по прекращению приема в резервуар нефтепродуктов: отключается насос и закрывается отсеч- ная арматура на входе в резервуар. Предусмотрена возможность дистанцион- ного отключения насоса и закрытия отсечной арматуры. Порядок выполнения перекачек в резервуарном парке. Операции по перекачке нефтепродуктов из одного резервуара в другой выполняются при аварии в резервуарном парке (разгерметизация технических устройств резервуарного парка) Для приема нефтепродуктов, в случае аварии, в проектируемом резерву- арном парке предусмотрен специально выделенный для этих целей резервуар Е4, находящийся в постоянной готовности к приему нефтепродуктов. Операции аварийной перекачки выполняются диспетчером из оператор- ской, оператором и старшим смены на рабочих местах в следующей последова- тельности: - при получении сигнала о загазованности прекращаются операции нали- ва в резервуары; - определяется место разрушения резервуара; - диспетчер дистанционно открывает арматуру на трубопроводах из по- врежденного резервуара к насосам (HV15, HV16). - после выполнения выше указанных операций диспетчер по громкогово- рящей связи отдает указание операторам открыть последовательно ручную арматуру на трубопроводах, начиная с поврежденного резервуара - после получения сообщения об открытии арматуры, диспетчер по гром- коговорящей связи отдает указание старшему смены на включение насоса и выполнение операций откачки из поврежденного резервуара Е1, Е2 или Е3 в ре- зервуар Е4. Последовательность выполнения операций при перекачке нефтепродуктов из одного резервуара в другой: - в операторской диспетчер выбирает резервуар, в который будет осу- ществляется откачка; - остановлены все операции по приему данного вида нефтепродукта в резервуары; - диспетчер дистанционно закрывает отсечную арматуру на трубопрово- дах подачи в резервуары (HV3, HV6, HV13, HV16), открывает отсечную арматуру на трубопроводе из резервуара к насосу (HV4, HV5, HV15, HV16). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| - после выполнения вышеуказанных действий диспетчер по громкоговоря- щей связи отдает указание оператору открыть последовательно ручную арма- туру на трубопроводах, начиная с резервуара из которого производится от- качка - после получения сообщения об открытии арматуры, диспетчер по гром- коговорящей связи отдает указание старшему смены на включение насоса и выполнение операции по перекачке нефтепродукта из одного резервуара в дру- гой Принцип работы пароподгревателей типа ПМР. Подогреваемый мазут, насосом, подобранным по рабочему давлению мазу- та через патрубок подвода поступает в теплообменные трубки аппарата. Со- вершив 12 ходов и нагревшись до заданной температуры, выходит из подогре- вателя через патрубок отвода мазута. Греющий пар, через патрубок подвода пара поступает в межтрубное пространство, совершает несколько ходов при продольном омывании большей части поверхности нагрева. Соприкасаясь с поверхностью теплообменных тру- бок пар, конденсируется, и отводится через патрубок отвода конденсата в су- ществующий охладительный колодец. Накапливающиеся в нижней части корпуса неконденсирующиеся газы (воздух) отводятся через патрубок отсоса воздуха. Технические характеристики ПМР-64-30 Площадь поверхности нагрева: 88 м2 Производительность, 30 т/ч Рабочее давление мазута, 6,4 МПа Температура мазута на входе, 700С Температура мазута на выходе, 1350С Габариты: длина ширина высота,: 630х5230х630 мм Масса, кг: 3510 Слив с железнодорожных цистерн проектируется по коллектору, на кол- лекторе установлена электроприводная задвижка HV12, предназначенный для управления со щита операторной и непосредственно со сливоналивной эстакады (п. 5.3 «Сливоналивные эстакады для легковоспламеняющихся. Горючих жидко- стей и сжиженных углеводородных газов. Требования пожарной безопасности») для оперативного отключения коллекторов в случае аварии в промежуточном резервуарном парке или в насосной. Предусмотрена сигнализация положения «открыто/закрыто» отсечной электроприводной арматуры в операторной. Транспортирование мазута от насосной до потребителя (танкер) осуще- ствляется по трубопроводу любым из насосов. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Для исключения попадания в насосы механических примесей на всасываю- щих линиях установлены фильтры. Для безопасной эксплуатации электронасосных агрегатов в соответст- вии с требованиями действующих нормативно-технических документов преду- смотрены следующие средства контроля, защиты и сигнализации: - давление во всасывающих линиях насосов Н6, Н7, Н8 с регистрацией показаний, сигнализацией в операторной при достижении предупредительного минимального значения (L) и блокировкой по отключению насосов при достиже- нии предельно – допустимого минимального значения (LL) значения давления Проектом предусмотрена сигнализация работы насосов в операторной и возможность их дистанционного отключения и ручного отключения по месту. Для предотвращения обратного потока жидкости на трубопроводах на- гнетания насосов установлены обратные клапаны. В комплект поставки агрегата входит предохранительный клапан защи- щающий насос и систему трубопроводов от чрезмерных давлений, которые мо- гут возникнуть при аварийном перекрытии напорного трубопровода во время работы. Компоновочные решения. Проектируемый промежуточный резервуарный парк Промежуточный резервуарный парк предназначен для перевалки темных нефтепродуктов (мазут). Расстояние между соседними резервуарами Е2 и Е3, Е3 и Е4 принимаем не менее 0,75хД (п.7 табл. 6 СП155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов). По периметру проектируемого резервуарного парка выполняется бетон- ное обвалование. В соответствии с расчетами резервуарный парк относится к III категории взрывопожароопасности блоков. Резервуарный парк категорирован как склад категории – IIIа (СП 155.13130.2014 табл.1). На отведенной территории вновь строятся следующие сооружения: - увеличение существующей железнодорожной сливоналивной эстакады на до- полнительный прием двух железнодорожных вагонов-цистерн, в составе сливо- наливных устройств, коллекторов, промежуточных резервуаров - насосная станция с установкой в ней трех электронасосных агрегатов для темных нефтепродуктов (мазут) - промежуточный резервуарный парк с установкой двух вертикальных цилин- дрических резервуара РВС-1000 и РВС-3000 с ограничением налива до 897 куб. м и 2691 куб.м соответственно (поставляется комплектно с завода- изготовителя в соответствии с опросным листом) - пожарный проезд - два пароподогревателя мазута - электроприводные задвижки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| - электрощитовая (два модуля) - маслобензоотделитель (очистные сооружения); - насосная станция. Проектируемые технологические трубопроводы Технологические трубопроводы выполнить стальными. Трубопроводы в промежуточном резервуарном парке проложить надземно, при пересечении ав- томобильных дорог трубопроводы проложить в непроходных каналах в железо- бетонном лотке, при пересечении железнодорожных путей проложить подземно в защитной трубе в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями «Переходы железных дорог трубопроводами». Расстояние между опорами принять: для трубопроводов ∅108х4,0– 4м, ∅219х6,0– 6м, ∅426х9,0– 8м. Глубина заложения подземных трубопроводов должна быть ниже глубины промерзания, не менее 1,79 м от поверхности земли до верхней части трубы или теплоизоляции в тех местах, где не предусмотрено движение транспорта, а на остальных участках глубину заложения принимают исходя из условий со- хранения прочности трубопровода с учетом всех действующих нагрузок. Расстояние между осью проектируемого трубопровода до стенки канала принять: для трубопроводов ∅219х6,0 - 430мм, ∅273х7,0 - 460мм, ∅426х9,0 - 630мм. Установка стационарная для верхнего аварийного слива нефти и нефтепро- дуктов УПВС-80С УПВС-80С предназначена для аварийного слива жидкостей, через горловину из железнодорожных вагонов цистерн при выходе из строя клапана сливного прибора цистерны (завод изготовитель ОАО «Промприбор» г.Ливны). Установка верхнего аварийного слива обеспечивает легкость и удобство в работе, надежность конструкции и безопасность проведения сливоналивных операций. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Технические характеристики УПВС-80С. Таблица 5 Установка УПВС-80С крепится на колонне и присоединяется к сливному кол- лектору. Установка верхнего аварийного слива ЕМСО Е2710. Е2710 предназначена для аварийного слива жидкостей, через горловину из железнодорожных вагонов цистерн при выходе из строя клапана сливного при- бора цистерны (завод изготовитель ЕМСО Германия). Установка верхнего аварийного слива обеспечивает легкость и удобство в работе, надежность конструкции и безопасность проведения сливоналивных операций. Таблица 5.1 Установка нижнего слива УСН 175.Г Установка нижнего слива вязких неагрессивных жидкостей из ЖД вагонов и цистерн УСН 175.Г с гидромониром. Конструкция головки присоединительной УСН 175.Г обеспечивает безопасную эксплуатацию, прочное герметичное соединение головки присоединительной с фланцем сливного прибора цистерны при сливе нефтепродуктов. Рабочее давле- ние УСН не более 0,4 (4) МПА (кгс/см2). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Диаметр условного прохода, мм | 80 |
| --- | --- |
| Рабочее вакуумметрическое давление, МПа (кгс/см2) | 0,05 (0,5) |
| Диапазон температур окружающей среды, 0С; кл.исп.ХЛ | от минус 60 до +50 |
| Габаритные размеры в гаражном положении, мм, не более: |  |
| - длина | 3600 |
| - ширина | 1000 |
| - высота | 5300 |
| Масса, кг, не более | 200 |
| Вязкость перекачиваемого продукта, сСт, не бо- лее | 20 |

| Диаметр условного прохода, мм | 100 |
| --- | --- |
| Рабочее давление, МПа | 0,6/-0,08 |
| Диапазон температур окружающей среды, 0С; кл.исп.ХЛ | от минус 50 до +30 |
| Масса, кг/м | 5,2 |

| Основные параметры УСН 175.Г. Таблица 6. Насосная станция Насосная станция предназначена для установки трех электронасосных агрегатов. Насосные агрегаты оснащаются приборами контроля, защиты и блокировки. Насосная станция выполнена из стеновых сэндвич-панелей. Узел запорно-регулирующей арматуры На междублочных трубопроводах с горючими средами установлена запор- ная арматура с дистанционным управлением, предназначенная для аварийного отключения каждого резервуара и сливных коллекторов от железнодорожной |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Диаметр условного прохода УСН, мм | 175 |
| --- | --- |
| Рабочее давление, не более МПА | 0,4 |
| Диапазон температуры окружающей среды, для климатиче- ского исполнения ХЛ, 0С | от минус 60 до +50 |
| Сопротивление заземления между головкой присоединитель- ной и контуром заземления, не более, Ом | 4 |
| Давление подогретого нефтепродукта на входе напорного трубопровода, МПа | 1,0 |
| Давление подогретого нефтепродукта на выходе из сопел рассекателя, МПа | 0,4-0,6 |
| Диаметр сопел рассекателя, мм | 10 |
| Расход нагретого нефтепродукта через сопла рассекателя, м3/ч | 25-40 |
| Габаритные размеры, не более, мм |  |
| - длина | 2200 |
| - ширина | 800 |
| - высота | 1150 |
| Материал уплотнений шарнирных соединений | маслобензостой- кая резина 3826с-НТА |
| Масса, не более кг | 270 |

| эстакады. Арматура установлена в месте, удобном для обслуживания и ремон- та, а также визуального контроля над ее состоянием. Узел расположен за пределами проектируемого резервуарного парка. Узел оборудован бетонным поддоном с размерами 4000х3000х200мм. На территории узла установлены датчики ДВК проектируемого резервуарного парка. Количе- ство датчиков сигнализаторов выбрано в зависимости от площади, занимаемой узлом, с учетом допустимого расстояния между датчиками не более 20 м, но не менее двух датчиков. Датчики сигнализаторов НКПР расположены противопо- ложно по периметру площадки узла на высоте 0,5 - 1,0 м от планировочной от- метки земли п 10.26 (Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов). Номенклатура продукции. На нефтебазе АО «Троица» в проектируемом резервуарном парке преду- смотрена перевалка М100, так же возможна перевалка следующих видов нефте- продуктов: - ТКМ, ТНС30, ТНС40, ТНС180, ТНС380, ТСУ30, ТСУ40, ТСУ80, ТСУ180, ТСУ380 и аналогичные нефтепродукты – 3000 т/мес. Б. Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд – для объектов производственного назначения. Основные виды ресурсов для технологических нужд. Таблица 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Поз. по схеме | Наименование оборудования | Напряже- ние пита- ния, В | Мощ- ность, кВт | Кол- во, шт. | Всего, кВт | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н6 | Насос трехвинтовой обще- промышленный типа А3 2В 125/16-90/16Б-2-У2 | 220/380 | 90 | 1 | 90 |  |
| Н7 | Насос двухвинтовой УВВ32,7/1,6-94,7/0,6 | 220/380 | 55 | 1 | 55 |  |
| Н8 | W8,6zk-ABB M3KP 355SMA |  | 315 | 1 | 315 |  |
| РВС-1000 | Мешалка | 380 | 22 | 1 | 22 |  |
| РВС-3000 | Мешалка | 380 | 22 | 2 | 44 |  |
|  | Греющий кабель | 380 |  |  | 12 |  |
|  | Итого |  | 504 |  | 538 |  |

| В. Описание источников поступления сырья и материалов – для объектов производственного назначения. Источники поступления сырья бункеровка для заправки судов на рейде Ар- хангельск, Мурманск. Г. Описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции. Мазут топочный М 100 ГОСТ 10585-2013 принадлежит к числу наиболее тяжелых видов топлива, для которых характерна высокая вязкость. Дело в том, что в данной жидкости присутствуют не только углеводороды, но и ог- ромное количество нефтяных смол, золы, серы, а также молекул железа, никеля, марганца и прочих металлов. Нефтепродукт, поступающий на нефтебазу или отпускаемый с нефтебазы, должен сопровождаться паспортом качества на партию нефтепродуктов. Физико-химические показатели Таблица 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Наименование показателя | Марка М100 | Примеча- ние |
| --- | --- | --- |
| Вязкость кинематическая, мм2/с при 100 оС | 50 |  |
| Массовая доля механический примесей, %, не бо- лее | 1,0 |  |
| Температура вспышки, оС, не ниже: |  |  |
| - в закрытом тигле | - |  |
| - в открытом тигле | 110 |  |
| Температура застывания, оС, не выше | 25 |  |
| Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо, кДж/кг, не менее | 39900-40740 |  |
| По степени воздействия на организм человека ГОСТ 12.1.007, класс опасности | 4 |  |
| Представляет собой горючую жидкость ГОСТ 12.1.044, температура самовоспламенения, не ни- же, оС | 350 |  |
| Температурные пределы распространения пламе- ни, оС | 91 – 155 |  |
| Взрывоопасная концентрация паров мазута в смеси с воздухом составляет, %: |  |  |
| - нижний | 1,4 |  |
| - верхний | 8 |  |

| Требования безопасности (ГОСТ 10585-2013). При возгорании мазута применять следующие средства пожаротушения: углекислый газ, химическую пену, распыленную воду, порошок ПСБ-3. Емкости для хранения и транспортирования мазута защитить от стати- ческого электричества в соответствии с ГОСТ 12.1.018. При работе с мазутом не допускается использовать инструменты. Даю- щие при ударе искру. При разливе мазута на открытой площадке место разлива засыпать пес- ком с последующей его утилизацией. Оборудование, используемое в технологических процессах и операциях, связанных с транспортированием и хранением мазута, должно быть герметич- ным. При работе с мазутом применяют средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.111, ГОСТ 12.4.112. В местах с концентрацией паров мазута, превышающих ПДК (300 мг/м3), применяют противогазы марки БКФ, шланговые противогазы марки ПШ-1 или аналогичные в соответствии с ГОСТ 12.4.034. При попадании мазута на открытые участки тела необходимо его уда- лить и обильно промыть кожу водой с мылом или моющими средствами, при по- падании на слизистую оболочку глаз – обильно промыть теплой водой. Для за- щиты рук применять защитные рукавицы, мази и пасты по ГОСТ 12.4.068. Все работающие с мазутом должны проходить периодические медицинские осмотры в установленном порядке. Требования охраны окружающей среды. Основным средством охраны окружающей среды от вредных воздействий мазута является использование герметичного оборудования в технологических процессах и операциях, связанных с транспортированием и хранением мазута, а также строгое соблюдение технологического режима. Оборудование, принятое в проекте, герметичное. При транспортировании, хранении и применении мазута предусмотреть меры, исключающие попадание мазута в системы бытовой и ливневой канализа- ции, а также в открытые водоемы и почву. Для предотвращения разливов ма- |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Наименование показателя | Марка М100 | Примеча- ние |
| --- | --- | --- |
| Предельно допустимая концентрация паров угле- водородов в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005, мг/м3 | 300 |  |

| зута проектом предусмотрены следующие мероприятия: бетонное обвалование промежуточного резервуарного парка, бетонный поддон для приема железнодо- рожных цистерн. Для охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ, проектом предусмотрен контроль за содержанием выбросов в соот- ветствии с ГОСТ 17.2.3.02. Д. Обоснование показателей и характеристик принятых технологических процессов и оборудования Резервуары Проектируемый промежуточный резервуарный парк с вертикальными ре- зервуарами типа РВС-1000 (максимальный объем заполнения 897 куб.м) и РВС- 3000 (максимальный объем заполнения 2691 куб.м) предназначен для перевалки мазута. Резервуары укомплектованы оборудованием безопасности, лестницами и площадками обслуживания. Резервуары поставляются на проектируемый объект в соответствии с опросными листами. Проектирование резервуаров обеспечивается заводом- изготовителем с предоставлением положительного заключения ЭПБ. Электронасосные агрегаты Проектируемые электронасосные агрегаты предназначены для подачи нефтепродуктов в промежуточный резервуарный парк, для циркуляции нефте- продуктов при аварийной ситуации, для подачи нефтепродуктов на железнодо- рожные цистерны, подача нефтепродукта из танкера на железнодорожный транспорт. Трехвинтовой насос А2 3В125/16-90/16Б-2 У2 Q=90м3/ч, Нвсас.=5,0м., Р=1,6 МПа, N=90 кВт, n=1485 об/мин, масса 985кг, рабочая температура мазута 80 оС. Производительность двухвинтового насоса УВВ32,7/1,6-94,7/0,6 - 32,7 м3/ч, давление нагнетания 16 кгс/см2, высота всасывания 8м, мощность элек- тродвигателя 55 кВт, масса 750 кг. Производительность насоса W8,6zk-ABB M3KP 355SMA – 300 м3/час, дав- ление нагнетания 16 кгс/см2, мощность электродвигателя 315 кВт, частота вращения 1460 об/мин. Производитель Bornemann. Задвижки Применяются в качестве запорной арматуры типа 30лс941нж с дистанци- онным управлением. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 с темпе- ратурой от «минус» 60 до 450 оС. Класс герметичности «А» по ГОСТ Р 54808- 2011. Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| В качестве ручной запорной арматуры применяется задвижка 30с41нж. Температура рабочей среды от минус 400С до +4250С. Минимальная температура окружающего воздуха: минус 400С, управление – ручное с помощью маховика. Присоединение к трубопроводу фланцевое. Е. Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и автоматиза- ции. Трубопроводы. Трубопроводы мазута относятся к группе Б(в), категория IV, трубопроводы пара – к группе В, категория IV. (Приложение №3 к Руководству по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденному приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 г. № 784). Для транспортирования нефтепродуктов применить трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ТУ 14-3-1128-2000, сталь 09Г2С по ГОСТ 19281. Материал проектируемых трубопроводов пара углеродистая конструкционная сталь 20 по ГОСТ 1050-88, трубопроводы выполнены из труб стальных бесшовных холоднодеформированных и теплодеформированных по ГОСТ 8733-74. Тип уплотнительной поверхности - с соединительным выступом. Выбранная марка и материал стали выбраны в соответствии с рекомендацией Приложения № 5 к Руководству по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденному приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 г. № 784. В соответствие с п. 86 Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденному приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 г. № 784 запорная арматура должна быть не ниже класса герметичности «А» по ГОСТ Р 54808- 2011 "Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов". Монтаж трубопроводов производить в соответствии с РД 09-250-98. Трубопроводную арматуру монтировать в закрытом состоянии. Приварные соединения выполнить без натяжения трубопровода. Запорная арматура уста- новить в местах, удобных для обслуживания. К производству сварочных работ следует допускать сварщиков, аттесто- ванных в установленном порядке. Сварку проводить согласно РД 03-613; РД 03-614; РД 03-615. Сварку проводить электродами, тип Э42 по ГОСТ 9467-75*, сварные швы по ГОСТ 5264- 80. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| В объем контроля качества сварных соединений стальных трубопроводов рекомендуется включать: пооперационный контроль и визуальный осмотр. В объем пооперационного контроля рекомендуется включить: а) проверку качества и соответствия труб и сварочных материалов требованиям стандартов и технических условий на изготовление и поставку; б) проверку качества подготовки концов труб и деталей трубопроводов под сварку и качества сборки стыков (угол скоса кромок, совпадение кромок, зазор в стыке перед сваркой, правильность центровки труб, расположение и число прихваток, отсутствие трещин в прихватках); в) проверку температуры предварительного подогрева; г) проверку качества и технологии сварки (режима сварки, порядка наложения швов, качества послойной зачистки шлака); д) проверку режимов термообработки сварных соединений. Визуальному осмотру и измерениям рекомендуется подвергнуть все сварные соединения после их очистки от шлака, окалины, брызг металла и загрязнений на ширине не менее 20 мм по обе стороны от шва. Результаты визуального осмотра и измерений сварных швов рекомендуется считать положительными в случае: а) форма и размеры шва стандартны; б) поверхность шва мелкочешуйчатая; ноздреватость, свищи, скопления пор, прожоги, незаплавленные кратеры, наплывы в местах перехода сварного шва к основному металлу трубы и трещины всех видов и направлений отсутствуют. Трубопроводы после монтажа запорной арматуры испытать на прочность и плотность давлением равным 1,25 рабочего в соответствии Руководством по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации тех- нологических трубопроводов», утвержденному приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 г. № 784. 1,25* Р*[σ]20/[σ]t . Р - расчетное давление трубопровода, МПа; [σ]20 - допускаемое напряжение для материала трубопровода при 20 °С; [σ]t - допускаемое напряжение для материала трубопровода при макси- мальной положительной расчетной температуре. Гидравлические испытания п.373-386, пневматические п.387-390. Испытания проводить гидравлическим способом. Результаты испытаний фиксировать в паспорте на технологические трубопроводы. Произвести контроль сварных соединений неразрушающим методом, согласно Приложению №15 к Руководству по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденному приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 г. № 784). При изготовлении и монтаже на предприятии нового трубопровода, а также при ремонте – 2% от общего числа сваренных каждым сварщиком соединений. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Антикоррозионное покрытие трубопроводов - грунт КФ-021 один слой, эмаль-115 2 слоя, цвет опознавательной окраски коричневый в соответствии с ГОСТ14202-69. Расчетный срок эксплуатации технологических трубопроводов не менее 35 лет. Назначенный срок эксплуатации 30 лет. Уклон трубопроводов принимается 0,02 (п.114 Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.12 №784). На технологических трубопроводах предусмотреть дренажи в нижних точках трубопроводов для слива воды после гидравлических испытаний и воз- душники в верхних точках трубопровода для продувки. Трубопроводы и арматура должны быть изолированными. В качестве изо- ляции предусмотрены цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем фирмы «ROCKWOOL». Толщина изоляции: - 100мм. Тру- бопроводы перед изоляцией покрыть термостойкой эмалью КО-8111 по ТУ 2312- 001-59545798-2003 (или аналог). Для арматуры, фланцевых соединений, а также в местах измерения и проверки состояния трубопроводов должны предусматриваться съемные тепло- изоляционные конструкции. Толщина тепловой изоляции этих элементов должна приниматься равной 0,8 толщины тепловой изоляции труб. В соответствии с ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работаю- щее под избыточным давлением» трубопроводы пароснабжения относятся к 3- ей категории в соответствии с ТР СТ 032/2013 приложение №1 таблица 7. Для соединения труб и фасонных деталей применять сварку встык с пол- ным проплавлением. Сварку выполнить в соответствии с ФНП «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах». Характеристика трубопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Наименование транспорти- руемого веще- ства | Катего- рия тру- бопрово- да по ТР ТС 032/2013 | Рабочие условия трубопровода |  | Испытание | Дав- ление испы- тания, | Допол ни- тель- ные указа- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Темпе- ратура, 0С | Давление, МПа (кгс/см2) |  |  |  |
| Трубопровод пара | 1 | +175 | До 0,9 (9) | Гидравлические на прочность и плотность | 1,25хР |  |

| Горизонтальные участки трубопроводов проложены в сторону движения среды с уклоном 0,004 (п. 70 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работаю- щее под избыточным давлением»). Неподвижные опоры принять по серии 4.903-10 выпуск 4 типов Т3 и Т4. Скользящие опоры принять по серии 5.903-13 выпуск 8-95. Расстояние ме- жду скользящими опорами принять не более: Ду50-3м, Ду80-4,5м, Ду100-5м. Прокладка трубопроводов предусмотрена открыто. Компенсация тепло- вого удлинения осуществляется за счет углов поворота трассы. Нижние концевые точки паропроводов снабдить устройством для продув- ки. В верхней точке трассы предусмотреть штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха, в нижних - спускные штуцера, снабженные запорной ар- матурой, для опорожнения трубопровода. Арматура должна устанавливаться в местах, удобных для обслуживания и ремонта. Эксплуатирующей организации разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с Правилами промышленной безопасности опасных про- изводственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением п. II.15. Установленная арматура должна иметь четкую маркировку на корпусе, в которой указывается: а) наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; б) условный проход; в) условное или рабочее давление и температура среды; г) направление потока среды; д) марка стали. Трубопроводы и арматура должны быть изолированными. В качестве изо- ляции предусмотрены маты теплоизоляционные из минеральной ваты по ТУ 5769163-004-12881589-03. Толщина изоляции: - 150мм. Трубопроводы перед изоля- цией покрыть термостойкой эмалью КО-8111 по ТУ 2312-001-59545798-2003 Для арматуры, фланцевых соединений, а также в местах измерения и проверки состояния трубопроводов должны предусматриваться съемные тепло- изоляционные конструкции. Толщина тепловой изоляции этих элементов должна приниматься равной 0,8 толщины тепловой изоляции труб. Все работы по монтажу, наладке и пуску выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.03-85, ФНП «Правила промышленной безопасности опас- ных производственных объектов, на которых используется оборудование, рабо- тающее под избыточным давлением» п.145. Гидравлическое испытание следует проводить в соответствии с руково- дством по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуата- ции технологических трубопроводов" Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.12 №784, гидравлические испы- тания п.373-386, ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производ- |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| ственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» п. 178, п.180. Трубопроводы подвергнуть испытаниям на прочность и плотность. Проб- ное давление Рпр при гидроиспытании рекомендуется определять по формуле: Р=1,25хРраб, Рраб - рабочее давление трубопровода, МПа; Для гидравлических испытаний должна применяться, как правило, вода с температурой не ниже 50С и не выше 400С. Разность температур стенки тру- бопровода и окружающего воздуха во время испытаний не должна вызывать выпадения влаги на стенке трубопровода. Время выдержки под пробным давлением трубопроводов пара должно быть не менее 10 мин. После окончания гидравлического испытания трубопровод должен быть полностью опорожнен и продут до полного удаления воды. На технологических трубопроводах предусмотрены дренажи в нижних точках трубопроводов для слива воды после гидравлических испытаний и воз- душники в верхних точках трубопровода для продувки и пропарки. Сварку, контроль качества сварных соединений проводить в соответствии с п. 328 "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.12 №784. Монтаж и прокладку трубопроводов паропровода должна выполнять спе- циализированная организация, имеющая лицензию на данный вид работ. Технический надзор за строительством трубопроводов осуществлять в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Ж. Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъяв- ляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и со- оружениям на опасных производственных объектах - для объектов производ- ственного назначения. Запрещается эксплуатация зданий, сооружений и оборудования в неисправ- ном состоянии, а также при рабочих параметрах выше установленных паспор- тами на них. Режим работы, техническое обслуживание и ремонт зданий, сооружений и оборудования должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации нефтебаз». Для технологического оборудования, применяемого для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов установлен допустимый срок службы. Область применения: топливно-энергетический комплекс, химическая, неф- техимическая, нефтеперерабатывающая промышленность. Климатическое испол- нение агрегата У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69. Насосные агре- |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| гаты укомплектованы предохранительными клапанами (Руководство по экс- плуатации Н41.221.00.000 РЭ). Рабочий проект на резервуарное оборудование разработан ООО «ПРО- МХИММОНТАЖ». Резервуары по объему относятся к III классу опасности п. 4.3.1 по ГОСТ 31385-2008 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов». Уровень ответственности резервуаров III по СТО 0048-2005 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для хранения жидких продуктов. Прави- ла проектирования». Резервуары устанавливаются в бетонный поддон. Высота обвалования рассчитана с учетом размещения в нем кроме предусмотренных проектом РВС- 1000 и РВС-3000, так же размещение двух существующих резервуаров РВС-1000 и составляет 1,5м. Расстояние от стенок резервуаров до подошвы обвалования принимаем 3000 мм (п. 7.6 СП 155,13130.2014). В соответствии с расчетами резервуарный парк относится к III катего- рии взрывопожароопасности (п. 7 СП 12.13130.2009, Приказ Ростехнадзора №96 от 11.03.2013). Электроприводная арматура 30лс941нж под электропривод выполнена в соответствии с ТУ 3741-003-54634853-2008. Климатическое исполнение УХЛ1 (температура наружного воздуха «минус» 60 … 40 оС) по ГОСТ 15150-69, класс герметичности затвора – А по ГОСТ Р 54808-2011. Тип соединения с трубопро- водом фланцевое по ГОСТ 12815-80. Соблюдение требования п. 86 [9]. Маслобензоотделители. Маслобензоотделители служат для сбора дождевых вод с обваловки, для сбора проливов мазута и для опорожнения трубопроводов. Классификация наружных установок (технологических узлов) и помещений проектируемого участке нефтебазы по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 Таблица 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| № уз- ла по схе ме | Наименование техноло- гического узла | Категория производства по взрывной, взры вопожа- роопасной и пожарной опасности | Классифи- кация взрыво- опасной зоны по ПУЭ | Группа процессов по сани- тарной ха- рактери- стике | При- меча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Промежуточный резер- вуарный парк (проекти- руемый) | БН | П-III | 1в, 2г |  |
| 1 | Насосная станция | В | П-III | 1в, 2г |  |

| Оценка возможности возникновения аварийных ситуаций и решения по их предотвращению При эксплуатации нефтебазы возможность аварийных ситуаций обуславливает- ся следующими причинами: - высокой пожаровзрывоопасностью нефтепродуктов - токсическими свойствами паров этих нефтепродуктов - способностью нефтепродуктов накапливать при определенных условиях заря- ды статического электричества - техническими ошибками производственного персонала - авариями в системе электроснабжения - разгерметизацией технических устройств (аппаратуры, оборудования, флан- цевых соединений, запорной арматуры и т.д.) Проектом предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению безопасной работы проектируемого участка нефтебазы: - контроль параметров, определяющих взрывоопасность технологического про- цесса при проведении операций налива, при хранении нефтепродуктов в резер- вуарах, с предаварийной сигнализацией их значений; - система защитных блокировок на базе микропроцессорной и вычислительной техники, обеспечивающая безопасную остановку процессов налива при достиже- нии в резервуарах и цистернах максимально допустимых значений уровня; - контроль загазованности территории наружных установок с сигнализацией опасных значений и необходимыми блокировками по предотвращению развития аварийных ситуаций; - средства контроля, защиты и сигнализации для безопасной эксплуатации на- сосных агрегатов в соответствии с требованиями действующих нормативов и правил промышленной безопасности и паспортов заводов изготовителей; - возможность дистанционного (из операторной) управления отсечной армату- рой с электроприводами и дистанционного отключения насосов - диаметры трубопроводов приняты из условия обеспечения в них безопасных скоростей во избежание накопления статического электричества; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| № уз- ла по схе ме | Наименование техноло- гического узла | Категория производства по взрывной, взры вопожа- роопасной и пожарной опасности | Классифи- кация взрыво- опасной зоны по ПУЭ | Группа процессов по сани- тарной ха- рактери- стике | При- меча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Железнодорожная эста- када, промежуточные резервуары | ВН | П-III | 1в, 2г |  |

| - заземление оборудования и трубопроводов во избежание накопления статиче- ского электричества; - обеспечение двухсторонней телефонной и громкоговорящей связью обслужи- вающий персонал; - конструкционные материалы оборудования и трубопроводов, тип трубопро- водной арматуры выбраны с учетом физико- химических характеристик транс- портируемых нефтепродуктов, рабочего давления и температуры, климатиче- ских условий их эксплуатации; - электрооборудование и приборы выбраны в соответствии с зоной класса и отвечают требованиям ПУЭ; - эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт сооружений и оборудова- ния осуществлять в строгом соответствии с требованиями нормативно - тех- нической документации на эти сооружения и оборудование, «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационар- ных и передвижных автозаправочных станций (ПОТ Р М-021-2002), «Правил по- жарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспече- ния» (ВППБ 01-01-94), «Правил технической эксплуатации нефтебаз» - эксплуатация резервуаров. Их техническое обслуживание и ремонт должны осуществляться в соответствии с требованиями «Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродук- тов»; - принимать резервуары в эксплуатацию проводить после гидравлических ис- пытаний с установленным на них оборудованием; - каждый резервуар должен быть выполнен по проекту, иметь декларацию та- моженного союза в соответствии с ТР/ТС 010/2011. В случае отсутствия декла- рации таможенного союза оборудование подлежит экспертизе промышленной безопасности до начала применения на опасном производственном объекте в соответствии с ФЗ №116 гл.7; - основное оборудование и арматура должны подвергаться профилактическому осмотру в сроки, предусмотренные нормативными документами (ОР 07.00- 29.13.00-КТН-005-1-00 Регламент технического обслуживания и ремонта запор- ной арматуры); - резервуары для хранения нефтепродуктов должны подвергаться зачистке не реже 1-го раза в 2 года (ГОСТ 1510-84). З. Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышлен- ной безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных работах технологического оборудования и технических устройств (при необходимости) - для объектов производственного назначения. Оборудование используемое в проекте соответствует требованиям Тех- нического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудова- ния» принятого решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №823. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж изгото- витель ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» г.Муром, Владимир- ской области, сертификат соответствия RU.НА34.Н06991 срок действия по 04.07.2021г. Установка аварийного верхнего слива нефти УПВС-80 изготовитель ОАО «Промприбор» г. Ливны, сертификат при поставке технологического оборудова- ния. Устройство нижнего слива нефтепродуктов типа УСН изготовитель ООО «Камышинский опытный завод» г. Камышин, регистрационный номер сертифика- та соответствия № ТС RU С-RU. ГБ.08.В.02.064 срок действия по 24.10.2021г. Агрегат электронасосный А3В 125/16 изготовитель АО «ГМС Ливгидро- маш» г. Ливны, Орловская область сертификат соответствия №ТС RU C- RU.АЯ45.В.00722. срок действия по 20.12.2021 Насос двухвинтовой W7.2z-67/2N изготовитель «Bornemann Pumps» Гер- мания регистрационный номер сертификата соответствия № ТС RU С-DE. АВ24.В.08.204 срок действия по 10.12.2022г. Насос двухвинтовой УВВ92/1,6-264,6/0,6 изготовитель ЗАО «Корвет» Че- лябинская область сертификат при поставке технологического оборудования. Фильтр мазутный ФМ-10-120-40(5) изготовитель ЗАО «Монтаж» г. Санкт- Петербург. Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ТС RU Д-RU.РА01.В.28260/19 срок действия по 21.02.2024г. Клапан предохранительный пружинный КПП-25-100 изготовитель ООО «Арматурный завод» г. Уфа. Регистрационный номер сертификата о соответ- ствии № ТС RU С-RU.АЕ56.В.00181.20 срок действия по 02.03.2025г. Клапан обратный 16нж13нж изготовитель ЗАО «Пензенский завод трубо- проводной арматуры» г. Пенза. Сертификат соответствия ТС RU C- RU.АД40.В.00008 срок действия по 11.07.2022г. И. Сведения о расчетной численности, профессионально-квалифицированном составе работников с распределением по группам производственных процес- сов, числе рабочих мест и их оснащенности - для объектов производствен- ного назначения. При реконструкции нефтебазы не предусмотрено увеличение численности производственного персона для обслуживания проектируемого участка нефте- базы. Ниже приведена существующая (33023-00) численность персонала. Таблица 10. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Наименование должности, профес- сии | Раз- ряд, квали- фикация | Коли- чество | Группа производствен- ного процесса (СП 44.13330.2011) | Приме- чание, смены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прием, хранение и отгрузка нефтепродуктов |  |  |  |  |
| Начальник | ИТР | 1 | 1а | 5/2 |

| Работа на нефтебазе непрерывная, 365 дней в году. Продолжительность рабочей недели - 40 часов. Нефтебаза работает круглосуточно, в две смены - по 12 часов. Прием и отпуск нефтепродуктов осуществляется в светлое время суток. К. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственного объекта Нефтебаза - сложная многофункциональная системы с объектами раз- личного производственного назначения, обеспечивающая хранение, прием и от- пуск нефтепродуктов, многие из которых токсичны, имеют низкую теплоту ис- парения, способны электризоваться, пожаро- и взрывоопасны. В связи с этим работающие на нефтебазах могут быть подвержены воздействию различных физических и химических опасных и вредных производственных факторов. Основные физические опасные и вредные производственные факторы (п. 1.2 ПОТ Р О-112-001-95): - движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования; - повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, нефтепродуктов; - повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; - повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенный уровень виб- рации; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| нефтебазы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мастер | 5 | 1 | 1в, 2г | 5/2 |
| Старший опе- ратор товарный по приему отгрузке нефтепродуктов | 5 | 1 | 1в, 2г | 5/2 |
| Оператор товарный | 4 | 2 | 1в, 2г | 2/2 |
| Итого |  | 5 |  |  |
| Насосная станция |  |  |  |  |
| Машинист | 4 | 6 | 1в, 2г | 5/2 |
| Итого |  | 6 |  |  |
| Механическая мастерская |  |  |  |  |
| Мастер | ИТР | 1 | 1в, 2г | 5/2 |
| Электросле- сарь | 4 | 3 | 1в, 2г | 2/2 |
| Итого |  | 4 |  |  |
| Всего |  | 15 |  |  |

| - повышенная или пониженная влажность воздуха; - повышенная (пониженная) подвижность воздуха; - повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание ко- торой может произойти через тело человека; - повышенный уровень статического электричества; - недостаточная освещенность рабочей зоны; - расположение рабочего места на значительной высоте (глубине) отно- сительно поверхности земли. Основным опасным и вредным химическим фактором является токсич- ность нефтепродуктов. АО «Троица» гарантирует своим сотрудникам достойные и безопасные условия труда, выполняя требования по обеспечению производственной безопас- ности. В постоянном режиме ведется мониторинг условий труда, проводится аттестация рабочих мест. Рабочие условия сотрудников предприятия контролируются в соответст- вии с графиком лабораторного производственного контроля. Протоколы замеров предоставляются в отдел Роспотребнадзора. В рамках политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на предприятии также действуют стандарты, регламен- тирующие использование зданий и оборудования предприятия. Оборудование проходит планово-предупредительные ремонты в соответствии с предваритель- но установленными графиками. Часть наиболее важного оборудования оснащена системами постоянного контроля. Допускаемые уровни опасных и вредных производственных факторов п. 1.3 [ПОТ Р М-021-2002] Движущиеся машины, механизмы и подвижные части производственного оборудования, являющиеся опасными производственными факторами, соответст- вуют требованиям действующих государственных стандартов. Санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата рабо- чей зоны производственных помещений и открытых площадок соответствуют требованиям действующих государственных стандартов Основные положения охраны труда на нефтебазах: Безопасная эксплуатация объектов, сооружений и оборудования нефтебаз должна обеспечиваться выполнением требований «Правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций» (ПОТ Р О-112-001-95) и законодательства РФ об охране труда. Общее руководство работой по охране труда возлагается на директора нефтебазы. Непосредственный контроль за обеспечением и соблюдением правил и норм по охране труда осуществляет главный инженер. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| На производственных участках, в лабораториях, мастерских и других службах руководство работой по охране труда возлагается на руководителей этих подразделений. При организации работ по охране труда на нефтебазах следует учиты- вать специфику производства, определяемую опасными свойствами нефтепро- дуктов: испаряемостью, токсичностью, способностью электризоваться, взрыво- пожароопасностью. Руководство нефтебазы обязано организовать проведение предваритель- ных (в период трудовой деятельности) медицинских осмотров работников за счет работодателя в соответствии «Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся пред- варительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследова- ний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». При проведении этих осмотров руководствуются конкретными условиями труда на нефтебазе с учетом «Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда». При этом необходимо учитывать общие ограничения на тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями труда, работы, запрещающие труд женщин и лиц восемнадцати лет, в соответствии с законом. Все работники и специалисты, поступающие на нефтебазу или переводи- мые с одного производства на другое, могут быть допущены к самостоятельной работе только после прохождения вводного инструктажа по охране труда, обучения, стажировке на рабочем месте и проверки полученных знаний комисси- ей. Перед выполнением работником разовой работы, на которую оформляется разрешение или нард-допуск, руководитель объекта должен провести целевой инструктаж. Все работники, допущенные к самостоятельной работе, должны проходить повторный инструктаж по правилам охраны труда, а также по применению противопожарных средств, средств индивидуальной защиты и защиты приспо- соблений с целью углубления и закрепления знаний. Повторный инструктаж для работников должен проводиться один раз в полугодие, а для специалистов - не реже одного раза в год. Работников нефтебазы обеспечить инструкциями по охране труда, ут- вержденными в установленном порядке. Инструкции должны быть разработаны как для отдельных профессий, так и на отдельные виды работ, на основе ти- повых инструкций по охране труда, эксплуатационной и ремонтной документа- ции предприятий-изготовителей оборудования, конкретных технологических процессов. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Все работники обязаны твердо знать и строго выполнять в объеме воз- ложенных на них обязанностей действующие инструкции, правила охраны тру- да, производственной санитарии и пожарной безопасности. Работник нефтебазы обязан немедленно докладывать своему непосредст- венному руководству о замеченных им нарушениях и неисправностях оборудова- ния, механизмов, приспособлений и инструментов, утечках нефтепродуктов и их паров, нарушениях правил и инструкций; Работники цехов и участков должны быть обеспечены средствами индиви- дуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, спецпитанием, мылом и другими средствами в соответствии с ГОСТ 12.4.011-89. Защитные средства и предохра- нительные приспособления перед выдачей работникам нефтебаз подвергают ос- мотру и испытанию в соответствии с требованиями в соответствии с требова- ниями п. 2 [27]. Пользоваться неисправными защитными средствами и предохра- нительными приспособлениями не разрешается. Планирование мероприятий по улучшению условий труда и его охраны, санитарно-бытового обеспечения работников, предупреждений профзаболеваний и несчастных случаев на нефтебазах необходимо осуществлять в соответствии с «Рекомендациями по планированию мероприятий по охране труда» и Поста- новлением Минтруда РФ от 27.02.95 г. №11; На каждом производственном участке должна находиться аптечка с не- обходимым запасом медикаментов и перевязочных материалов по установленно- му перечню, согласованному с медицинскими службами. Весь производственный персонал нефтебазы должен быть обучен способам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. Каждый несчастный случай, а также любой случай нарушения правил ох- раны труда должен быть расследован в установленном порядке, с выявлением причин и принятием мер по их предотвращению. Должностные лица, виноватые в нарушении законодательства о труде и правил по охране труда, невыполнении обязательств по коллективным догово- рам и соглашениям по охране труда, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с Законом. Расследование и учет несчастных случаев на производстве в полном объ- еме производится в соответствии с «Положением о порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве»; Для выполнения текущих и неотложных аварийных работ на нефтебазе выполняются на договорной основе силами специализированных организаций, имеющих лицензии на проведение ремонтных работ на ОПО и технику для про- ведения таких работ. Основные мероприятия по охране труда При разработке технологии процессов слива нефтепродуктов в резервуа- ры, процессов подготовки оборудования и трубопроводов к ремонту, выполнены |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| требования действующих на момент разработки проектной документации норм и правил проектирования, что обеспечивает безопасность труда обслуживаю- щего персонала, необходимую гигиену труда и промышленную санитарию. Во избежание влияния вредных физических и химических факторов на об- служивающий персонал проектом предусмотрен ряд технических мероприятий: - для контроля загазованности воздушного пространства на наружных установках нефтебазы предусмотрена установка датчиков довзрывных концен- траций паров нефтепродуктов с выводом в операторную - уровень звукового давления и параметры вибрации при работе насосов находится в пределах требований СП 51.13330.2011. За уровнем вибрации должен быть установлен периодический контроль. Во избежание накопления повышенных уровней статического электриче- ства на используемом оборудовании проектом приняты безопасные скорости движения нефтепродуктов по трубопроводам, заполнение емкостей производит- ся под слой жидкости. Для отвода зарядов статического электричества преду- смотрено подсоединение оборудования и трубопроводов к контуру заземления. С целью предотвращения выделения опасных для человека паров нефте- продуктов (4 класс опасности) в атмосферу насосы выбраны герметичными, ис- ключающими утечки. Во время эксплуатации насосов обслуживающий персонал должен периоди- чески проверять: - состояние всех соединений - соосность валов насоса и электродвигателя - температуру масла подшипников Для индивидуальной защиты обслуживающий персонал нефтебазы обеспе- чивается индивидуальными средствами индивидуальной защиты. - костюмы мужские и женские типа Б по ГОСТ ССБТ 12.4.111-82*, ГОСТ СББТ 12.4.112-82* - обувь специальная по ГОСТ ССБТ 12.4.103-83, ГОСТ СББТ 12.4.137-84* Рукавицы специальные, мази и пасты по ГОСТ ССБТ 12.4.010-75*, ГОСТ 12.4.068-79* - куртка на утепляющей прокладке по ГОСТ ССБТ 12.4.084-80 - каска защитная ГОСТ СББТ 12.4.087-84 - противогаз фильтрующий с коробами марки БКФ или А по ГОСТ ССБТ 12.4.034-85, ГОСТ ССБТ 12.4.122-83* Противогаз шланговый ПШ-41 по ТУ 6.00-05795748-232-95 Фильтрующие противогазы применяются в случае, если концентрация па- ров и газов выше ПДК, но не превышает 0,5% (об) при содержании кислорода в атмосферном воздухе не ниже 20% (при температуре от «минус» 30 до 50 оС). Шланговые противогазы применяются при производстве следующих работ: - во всех углублениях и колодцах, приямках, траншеях, глубина которых более 1,2 м - при чистке резервуаров от грязи и отложений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| - в резервуарах, помещениях, на наружных установках при разгермети- зации оборудования, когда содержание вредных паров и газов выше 0,5%, а ки- слорода менее 20%. Л. Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе - для объектов производственного назначения. Для проектируемого участка нефтебазы предусматривается система контроля и защитных блокировок, обеспечивающих выполнение следующих функ- ций: - контроль, регистрация, предаварийная сигнализация и сигнализация предельно допустимого значения уровня нефтепродуктов в резервуарах - автоматическое закрытие отсечной арматуры на линиях подачи неф- тепродуктов в резервуары и отключение соответствующих насосов при пре- дельно допустимых значениях уровня в резервуарах - автоматическое отключение насосов при нарушении параметров, опре- деляющих безопасную работу насосов (в соответствии с требованиями техни- ческой документации на насосы) и при загазованности на территории нефте- базы Вновь устанавливаемые резервуары нефтепродуктов оснащаются датчи- ками измерения уровня и сигнализаторами уровня с выводом в операторную. Система автоматического контроля взрывоопасной концентрации паров нефтепродуктов по НКПР в рабочей зоне наружных установок нефтебазы - датчики загазованности - блоки сигнализации и управления Информация о загазованности поступает в операторную. Контроль технологических параметров, сигнализация при выходе значе- ний параметров за установленные границы, сигнализация состояния оборудова- ния, а также ручное управление исполнительными механизмами осуществляется с автоматизированного рабочего места старшего товарного оператора прие- ма. Для контроля загазованности проектируемого участка нефтебазы пара- ми нефтепродуктов предусмотрена система контроля атмосферы промышленных объектов, которая позволяет контролировать и регистрировать случаи зага- зованности и управлять исполнительными устройствами (закрытие арматуры, отключение насосов, включение внешней сигнализации). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 37 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| М. Результаты расчетов о количестве и составе вредных веществ в атмо- сферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) - для объектов производственного назначения. Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмо- сферу и сбросов в водные источники представлены в разделе Охрана окружаю- щей среды. Н. Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбро- сов вредных веществ в окружающую среду. Эксплуатация нефтебаз не должна приводить к загрязнению окружающей среды (воздуха, водоемов и почвы) вредными веществами выше допустимых норм. К числу основных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, от- носятся пары нефтепродуктов. Для предотвращения загрязнения почвы вредными веществами производст- венно-дождевые сточные воды на нефтебазе поступают в маслобензоочисти- тель. Для уменьшения загрязнения окружающей среды предусмотрены мероприя- тия по сокращению потерь нефтепродуктов в частности, аварийные проливы с железнодорожной эстакады собираются в бетонные поддоны и направляется в подземную аварийную емкость. О. Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации, захоронению, с указанием класса опасности отхо- дов При работе нефтебазы образуются следующие отходы производства и по- требления. Таблица 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Наименование отходов | Производство (наименование) | Класс опасности для окружающей природной среды | Кол-во т/год (м3/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, ут- ратившие потреби- тельские свойства. | Освещение производ- ственной площадки. | 1 | Утилизи- руются вне площадки |

| П. Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов. Проектная документация выполнена на основании: - Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа- нию"; - Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «Правила проти- вопожарного режима в РФ»; - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»; - СП 56.13330.2011 «Производственные здания»; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 39 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

| Наименование отходов | Производство (наименование) | Класс опасности для окружающей природной среды | Кол-во т/год (м3/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого I класса опасности |  |  | - |
| Итого III класса опасности |  |  | - |
| Обтирочный матери- ал, загрязненный нефтью или нефте- продуктами (содер- жание нефти или нефтепродуктов ме- нее 15 %). | Производственная площадка | 4 | Утилизируются вне площадки |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несор- тированный (исклю- чая крупногабарит- ный). | Бытовые помещения | 4 | Утилизируются вне площадки |
| Мусор и смет улич- ный | Уборка территорий | 4 |  |
| Итого IV класса опасности |  |  | - |
| ВСЕГО: |  |  |  |

| - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» №784 от 27.12.2012 г.; - ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; Р. Описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов. Мероприятия в данном проекте не разрабатывались, так как на нефтебазе предусмотрена пропускная система и видеонаблюдение. С. Описание технических средств и обоснование проектных решений, направ- ленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов для зданий и сооружений. Не требуется, т.к. проектируемые сооружения производственного на- значения и не являются сооружениями социально-культурного или коммуналь- но-бытового назначения. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7.ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №докум. | Подпись | Дата |  |  |

створный знак Н=8 м.

грунт

грунт

Б

изрыто

Б

резервуар 1000 м3

Б

фунд.

Б

резервуар 1000 м3

Б

Б

грунт	Б

Б

Б

грунт

Б

грунт

Б

Б

Б	Б

Б

Б	Б

грунт

Б	Б

Б

Б

грунт	грунт

грунт

Б

Б

Номер на плане

# Экспликация зданий и сооружений

Б

## Наименование	Примечание

грунт

грунт	Б

- Подогреватель мазута

- Насосная станция темных нефтепродуктов ГЖ

- Емкость для нефтепродуктов V=60 куб.м (5 шт.)

- Ж/д эстакада слива-налива на 2 поста

- Резервуарный парк

- Мачта освещения

- Электрощитовая

- Бензомаслоотделитель

- Автомобильная стоянка

проектир. проектир. проектир. проектир. проектир. сущ. проектир. проектир.

сущ.

грунт

Б

Изм.  Кол.уч. Лист № док.	Подп.	Дата

050-19-ИОС5.7

АО "Троица" 164500, г. Северодвинск, Архангельская область, проезд Чаячий, 18

- Бензомаслоотделитель

- Узел управления задвижками

сущ. проектир.

Разработал Н.контроль ГИП

Сухарикова Анисимов Анисимов

"Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица". "Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица" с установкой промежуточной емкости (1000 куб.м в количестве 1 шт.) и РВС-3000м³ (в количестве 1 шт.) слива/налива нефте- продуктов железнодорожных и автомобильных цистерн (II этап)"

Стадия П

Лист 1

Листов

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

12.1-12.5

Узел управления задвижками

проектир.

План на отм. 0.000

### АО НПО "Техкранэнерго"

050-19-ИОС5.7

Изм.

Кол.уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

АО "Троица" 164500, г. Северодвинск, Архангельская область, проезд Чаячий, 18

Разработал Сухарикова

"Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица". "Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица" с

Стадия

Лист

Листов

 

t

 

Pпр = 1,25P  20

Н.контроль ГИП

Анисимов Анисимов

установкой промежуточной емкости (1000 куб.м в количестве 1

шт.) и РВС-3000м³ (в количестве 1 шт.) слива/налива нефте-	П	2

продуктов железнодорожных и автомобильных цистерн (II этап)"

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Схема технологическая

АО НПО "Техкранэнерго"

План насосной на отм. 0,000

Ф9

Н6	Н7

Н8

Ф8

Разработал

Сухарикова

Н.контроль

Анисимов

ГИП

Анисимов

3

П

Листов

Лист

Стадия

"Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица". "Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица" с установкой промежуточной емкости (1000 куб.м в количестве 1

шт.) и РВС-3000м³ (в количестве 1 шт.) слива/налива нефте- продуктов железнодорожных и автомобильных цистерн (II этап)"

Дата

Подп.

№ док.

Лист

Кол.уч.

Изм.

АО "Троица" 164500, г. Северодвинск, Архангельская область, проезд Чаячий, 18

050-19-ИОС5.7

Взам. инв. N

Инв. N подл.

Подп. и дата

План насосной на отм. 0,000

АО НПО "Техкранэнерго"

Принципиальная схема пароснабжения

# 050-19-ИОС5.7

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

АО "Троица" 164500, г. Северодвинск, Архангельская область, проезд Чаячий, 18

Разработал Сухарикова

"Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица". "Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица" с

Стадия

Лист

Листов

Н.контроль ГИП

Анисимов Анисимов

установкой промежуточной емкости (1000 куб.м в количестве 1

шт.) и РВС-3000м³ (в количестве 1 шт.) слива/налива нефте-	П	4

продуктов железнодорожных и автомобильных цистерн (II этап)"

Взам. инв. N

Инв. N подл.

Подп. и дата

Принципиальная схема пароснабжения

АО НПО "Техкранэнерго"

Принципиальная схема присоединения РГС-60

Поз.

Обозначение

Требуемые характеристики

Спецификация оборудования

Наименование

Кол.

Масса ед., кг.

Производитель

1	15 L1S DN9,

Pмакс=1,2 МПа, tмакс=180 °С, Регулятор температуры прямого действия, стальной, резьбовой,

G	,

термостат V2.05

2	FLT32-4,5

3	FLT32-14

4	287F-C31-Ду15

5	821F-C50-Ду32

=14,9 м.куб/ч, ∆P=0,9 МПа уличное исполнение

G=328 кг/ч, ∆ P=0,2 МПа, G=33 кг/ч, ∆ P=1,2 МПа, Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200 °С Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200 °С

длина капилярной трубки - 3 м, DN9, диапазон настройки 30-90 присоединительный размер Ду15, охлаждающий элемент KS-4

Конденсатоотводчик стальной, поплавковый, со

встроенным воздухоотводчиком, Ду15, фланцы ANSI 150 Конденсатоотводчик стальной, поплавковый, со

встроенным воздухоотводчиком, Ду15, фланцы ANSI 150 Клапан обратный, подъемный, фланцевый, стальной, Ду15

Фильтр механический, сетчатый, фланцевый, стальной, Ду32

1	0,7

1	6,2

1	6,2

2	2,3

1	6,8

Broen

ADCA ADCA

Немен Немен

6	821F-C50-Ду15

Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200 °С

Фильтр механический, сетчатый, фланцевый, стальной, Ду15

1	2,6

Немен

7	15с65нж Ду50

Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200 °С

Вентиль запорный, стальной, фланцевый

2	8,5	-

8	15с65нж Ду15

Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200 °С

Вентиль запорный, стальной, фланцевый

5	4,2	-

9	VBS16-05

-	Прерыватель вакуума, Ду15

  - -	АДЛ

10	-

ТМ-5 1 0 Р.00 (0-

-1,6 МПа) G 1/2, 1,5

Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200 °С

-

Кран шаровый полнопроходной под приварку, Ду15

Манометр

3	0,9	-

11	-

Кран шаровый латунный, G 1/2, tмакс=150

-

Py=6 МПа

°С,

  - -	Росма

Петлевая трубка для защиты манометров от

-

Взам. инв. N

перегрева прямая, G 1/2,

1. Выполнить преднастройку регулятора температуры на 70 С. Значение преднастройки уточнить в процессе эксплуатации

Подп. и дата

050-19-ИОС5.7

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

### АО "Троица" 164500, г. Северодвинск, Архангельская область, проезд Чаячий, 18

Разработал Сухарикова

"Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица". "Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица" с

Стадия

Лист

Листов

Инв. N подл.

Н.контроль ГИП

Анисимов Анисимов

установкой промежуточной емкости (1000 куб.м в количестве 1

шт.) и РВС-3000м³ (в количестве 1 шт.) слива/налива нефте-	П	5

продуктов железнодорожных и автомобильных цистерн (II этап)"

Принципиальная схема присоединения РГС-60

АО НПО "Техкранэнерго"

Принципиальная схема присоединения РВС-1000

| Поз. | Обозначение | Требуемые характеристики | Наименование | Кол. | Масса ед., кг. | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FLT32-14 | G=30 кг/ч, ∆ P=1,2 МПа, | Конденсатоотводчик стальной, поплавковый, со встроенным воздухоотводчиком, Ду15, фланцы ANSI 150 | 1 | 6,2 | ADCA |
| 2 | SMART SA5576 | Pмакс=1,3 МПа, tмакс=185 °С 24 В/50 Гц, | Клапан электромагнитный, непрямого действия, муфтовый, нормально закрытый, Ду15 | 1 | 1,2 | SMART H.S. |
| 3 | 287F-E31-Ду15 | Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200 °С | Клапан обратный, подъемный, фланцевый, стальной, Ду15 | 2 | 2,3 | Немен |
| 4 | 821F-E50-Ду80 | Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200 °С | Фильтр механический, сетчатый, фланцевый, стальной, Ду80 | 1 | 11 | Немен |
| 5 | 821F-E50-Ду15 | Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200 °С | Фильтр механический, сетчатый, фланцевый, стальной, Ду15 | 1 | 2,6 | Немен |
| 6 | 218R-Ду80 | Pмакс=1,3 МПа, tмакс=200 °С | Вентиль запорно-регулирующий, стальной, фланцевый, Ду80 | 1 | 12,8 | - |
| 7 | 15с65нж Ду15 | Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200 °С | Вентиль запорный, стальной, фланцевый | 6 | 4,2 | - |
| 8 | - | Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200 °С | Кран шаровый полнопроходной под приварку, Ду15 | 3 | 0,9 | - |
| 9 | ТМ-5 1 0 Р.00 (0- -1,6 МПа) G 1/2, 1,5 | - | Манометр | 3 | - | Росма |
|  | - | - | Кран шаровый латунный, G 1/2, tмакс=150 Py=6 МПа |  |  |  |
|  | - | - | Петлевая трубка для защиты манометров от перегрева прямая, G 1/2, |  |  |  |
| 10 | БТ-32.211 (0-200 С) G 1/2. 46. 1,5 | - | Термометр биметаллический | 1 | - | Росма |
| 11 | FTL 70 | Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200 °С | Вибродатчик уровня компактный | 2 | - | Endress+Hauser |
|  | FEL54 | - | Электронная вставка для вибродатчика с релейным выходом | 2 | - |  |
| 12 | VYC 666, L=510 мм | Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200 °С | Указатель уровня жидкости, стальной | 1 | - | VYC Industrial АДЛ |

Спецификация оборудования

|  |  |  |  | - При достижении конденсатом уровня вибродатчика Б на 5 секунд открывается соленоидный клапан 2 - При достижении температуры продукта в резервуаре ниже 40°С, открытие соленоидного клапана происходит по сигналу вибродатчика В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Троица" 164500, г. Северодвинск, Архангельская область, проезд Чаячий, 18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разработал |  | Сухарикова |  |  |  | "Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица". "Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица" с установкой промежуточной емкости (1000 куб.м в количестве 1 шт.) и РВС-3000м³ (в количестве 1 шт.) слива/налива нефте- продуктов железнодорожных и автомобильных цистерн (II этап)" | Стадия | Лист | Листов |
| Инв. N подл. |  |  |  | Н.контроль |  | Анисимов |  |  |  |  | П | 6 |  |
|  |  |  |  | ГИП |  | Анисимов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принципиальная схема присоединения РВС-1000 | АО НПО "Техкранэнерго" |  |  |

Принципиальная схема присоединения РВС-3000

| Поз. | Обозначение | Требуемые характеристики | Наименование | Кол. | Масса ед., кг. | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FLT32-14 | G=50 кг/ч, ∆ P=1,2 МПа, | Конденсатоотводчик стальной, поплавковый, со встроенным воздухоотводчиком, Ду15, фланцы ANSI 150 | 1 | 6,2 | ADCA |
| 2 | SMART SA5576 | Pмакс=1,3 МПа, tмакс=185 °С 24 В/50 Гц, | Клапан электромагнитный, непрямого действия, муфтовый, нормально закрытый, Ду15 | 1 | 1,2 | SMART H.S. |
| 3 | 287F-E31-Ду15 | Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200 °С | Клапан обратный, подъемный, фланцевый, стальной, Ду15 | 2 | 2,3 | Немен |
| 4 | 821F-E50-Ду100 | Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200 °С | Фильтр механический, сетчатый, фланцевый, стальной, Ду100 | 1 | 11 | Немен |
| 5 | 821F-E50-Ду15 | Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200°С | Фильтр механический, сетчатый, фланцевый, стальной, Ду15 | 1 | 2,6 | Немен |
| 6 | 218R-Ду100 | Pмакс=1,3 МПа, tмакс=200 °С | Вентиль запорно-регулирующий, стальной, фланцевый, Ду100 | 1 | 12,8 | - |
| 7 | 15с65нж Ду15 | Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200°С | Вентиль запорный, стальной, фланцевый | 6 | 4,2 | - |
| 8 | - | Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200 °С | Кран шаровый полнопроходной под приварку, Ду15 | 3 | 0,9 | - |
| 9 | ТМ-5 1 0 Р.00 (0- -1,6 МПа) G 1/2, 1,5 | - | Манометр | 3 | - | Росма |
|  | - | - | Кран шаровый латунный, G 1/2, tмакс=150 Py=6 МПа |  |  |  |
|  | - | - | Петлевая трубка для защиты манометров от перегрева прямая, G 1/2, |  |  |  |
| 10 | БТ-32.211 (0-200 С) G 1/2. 46. 1,5 | - | Термометр биметаллический | 1 | - | Росма |
| 11 | FTL 70 | Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200 °С | Вибродатчик уровня компактный | 2 | - | Endress+Hauser |
|  | FEL54 | - | Электронная вставка для вибродатчика с релейным выходом | 2 | - |  |
| 12 | VYC 666, L=510 мм | Pмакс=1,6 МПа, tмакс=200 °С | Указатель уровня жидкости, стальной | 1 | - | VYC Industrial АДЛ |

Спецификация оборудования

|  |  |  |  | - При достижении конденсатом уровня вибродатчика Б на 5 секунд открывается соленоидный клапан 2 - При достижении температуры продукта в резервуаре ниже 40°С, открытие соленоидного клапана происходит по сигналу вибродатчика В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Троица" 164500, г. Северодвинск, Архангельская область, проезд Чаячий, 18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разработал |  | Сухарикова |  |  |  | "Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица". "Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица" с установкой промежуточной емкости (1000 куб.м в количестве 1 шт.) и РВС-3000м³ (в количестве 1 шт.) слива/налива нефте- продуктов железнодорожных и автомобильных цистерн (II этап)" | Стадия | Лист | Листов |
| Инв. N подл. |  |  |  | Н.контроль |  | Анисимов |  |  |  |  | П | 7 |  |
|  |  |  |  | ГИП |  | Анисимов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принципиальная схема присоединения РВС-3000 | АО НПО "Техкранэнерго" |  |  |

Принципиальная схема присоединения ПМР 64-30

пар

0,9 МПа, 175°С

841 кг/ч Ø89х3,5

от коллектора в насосной

П. оз

Обозначение

Спецификация оборудования

Наименование

Кол.

Масса ед. кг

Приме - чание

1	АН-65

2	VBS 16-05

Заслонка поворотная, стальная, фланцевая, с электроприводом Ду80

Прерыватель вакуума, Ду15

1	23

1

Немен АДЛ

3	30с41нж

4

5	821F-E50

6

7	FLT32-14

Задвижка стальная, Ду80, Ру16	3

Кран шаровый полнопроходной под

приварку, Ду20, Ру64	5

Фильтр механический сетчатый, фланцевый,	1

стальной Ду80 Рмакс.=1,6МПа, tмакс=200°С

Кран шаровый полнопроходной под

приварку, Ду20, Ру64	2

Конденсатоотводчик стальной, поплавковый,	1

со встроенным воздухоотводчиком,

фланцевый, Ду40 G=1569кг/час

1,4

19,1

АДЛ

Немен

8

9	15с65нж Ду40

10	287-Е31-Ду40

11	ТМ-5 1 0 Р.00 (0-1,6 МПа) G1/2 1,5

Водоуказательная колонка	1

6

Вентиль запорный, стальной, фланцевый Рmax=1,6МПа, tmax=200°С

3

Клапан обратный, подъемный, фланцевый, стальной

Манометр (комплект: кран шаровый	2

латунный G1/2, теплевая трубка для

защиты манометра от перегрева)

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

12	БТ-32.211 (0-200 С) G 1/2. 46. 1,5	Манометр биметалический	3

|  |  |  |  |  |  | 050-19-ИОС5.7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | АО "Троица" 164500, г. Северодвинск, Архангельская область, проезд Чаячий, 18 |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| Разработал |  | Сухарикова |  |  |  | "Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица". "Техническое перевооружение нефтебазы АО "Троица" с установкой промежуточной емкости (1000 куб.м в количестве 1 шт.) и РВС-3000м³ (в количестве 1 шт.) слива/налива нефте- продуктов железнодорожных и автомобильных цистерн (II этап)" | Стадия | Лист | Листов |
| Н.контроль |  | Анисимов |  |  |  |  | П | 8 |  |
| ГИП |  | Анисимов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Принципиальная схема присоединения ПМР 64-30 | АО НПО "Техкранэнерго" |  |  |